同 江 市 疾 病 预 防 控 制 中 心

检  测  报  告

检测报告编号      TJJK2025-0466

样 品 名 称       末梢水

受 检 单 位      疾控中心（南）

同 江 市 疾 病 预 防 控 制 中 心

检     测     报     告

检测报告编号：TJJK2025-0466                         第 1页 、共 2页

样品编号：TJJK2025-0466

样品名称：末梢水

受检单位：疾控中心（南）

检测项目：常规理化 微生物（见检测项目）

检测类别：委托检测

来样方式：同江市疾病预防控制中心防疫科现场采样

样品包装及性状：塑料桶

样品数量： 2.5kg

收样日期：2025年07月28日

检测日期：2025年07月28日

检测技术依据：GB/T5750-2023

卫生质量依据：GB5749-2022

检验结论： 经检测，该样品所检测项目均符合GB5750-2023的要求 同江市疾病预防控制中心检验专用章 2025年09月09日

授权签字人：                        最终审核日期：2025年09月09日

同 江 市 疾 病 预 防 控 制 中 心

检     测     报     告

检测报告编号： TJJK2025-0466                           第 2页 、共 2页

| 项 目 | 测 定 值 | 限值 | 项 目 | 测定值 | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 感 官 指 标 |  |  | - 19.三卤甲烷 | 0 | 1mg/L |
| 1 .色度 | 2.5 | ＜15 | - 氯酸盐 | 0.05 | 0.7mg/L |
| 2 .浑浊度 | 0.54 | 1NTU | 21. 溶解性总固体 | 100 | 1000mg/L |
| 3 .臭和味 | 无 | 无异臭、异味 | 22.高锰酸盐指数（以O₂计） | 0.89 | 3mg/L |
| 4 .肉眼可见物 | 无 | 无 | 23.砷 | 0.000581 | 0.01mg/L |
| 理 化 指 标 |  |  | 24.镉 | 0 | 0.005mg/L |
| 5 .pH | 7.52 | 6.5~8.5 | 25.铬（六价） | 0 | 0.05mg/L |
| 6 .总硬度(以CaCO3计) | 74 | 450mg/L | 26.氰化物 | 0 | 0.05mg/L |
| 7 .铝 | 0 | 0.2mg/L | 27.氟化物 | 0.16 | 1.0mg/L |
| 8 .铁 | 0.020 | 0.3mg/L | 28.铅 | 0.0002 | 0.01mg/L |
| 9.锰 | 0.001 | 0.1mg/L | 29.汞 | 0.000028 | 0.001mg/L |
| 10.铜 | 0 | 1.0mg/L | 30.硝酸盐（以N计） | 2.371 | 10mg/L |
| 11.锌 | 0 | 1.0mg/L | - 二氯乙酸 | 0 | 0.05mg/L |
| 12 . 硫酸盐 | 13.859 | 250mg/L | - 三氯乙酸 | 0 | 0.1mg/L |
| 13 . 氯化物 | 3.157 | 250mg/L | 33.游离氯 | 0.09 | ≥0.05mg/L |
| 14.氨（以N计） | 0.0075 | 0.5 mg/L | 微 生 物 指 标 |  |  |
| 15. 三氯甲烷 | 0 | 0.06mg/L | 34. 菌落总数 | 49 | 100CFU/mL |
| 16.一氯二溴甲烷 | 0 | 0.1mg/L | 35. 总大肠菌群 | 未检出 | 不应检出 |
| 17.二氯一溴甲烷 | 0 | 0.06mg/L | 36. 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 不应检出 |
| - 18.三溴甲烷 | 0 | 0.1mg/L | 空白 |  |  |

报告编制人：                           审核人：

说             明

1、本中心是同江市人民政府卫生行政部门依法设置的卫生防病及检测机构。本中心保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

2、采样程序按有关卫生标准和本中心的程序文件及作业指导书执行。

3、本报告涂改、增删无效，无审核人审核、无授权签字人签名及未盖本中心“同江市疾控中心检验专用章”无效。

4、本报告检测数据仅对送检样品负责。

5、送检单位对本报告若有异议，应于检测报告发出之日起十五日内向我中心提出复核及复检申请，但微生物检测结果不做复检。

6．本报告及本检测机构名称不得用于产品宣传、广告等商业活动。

地址：友谊路与丽江街交汇处南200米

电话：0454-2920468 2918546

传真：0454-2920468

邮编：156400